Hutschienenzähler – Ausschreibungstexte

Standard-Serie Wechselstrom Zähler	2

460545MID-R – KDK1-45AM-12	2

460545MID-LCD – KDK1-45AM-13	3

460550-R – KDK1-50AN-12	4

460550-LCD – KDK1-50AN-13	5

Standard-Serie Drehstrom Zähler	6

420580-4TE – KDK3-80AN-41	6

420006-4TE – KDK3-06AN-41 (Wandlerzähler)	7

420580MID-4TE – KDK3-80AM-41	8

Professional-Serie Wechselstrom Zähler	9

460545Pro-S – KDK1D-45AM-11	9

460545Pro-Mbus – KDK1D-45AM-12	10

460545Pro-Modbus – KDK1D-45AM-13	11

4605100Pro-Mbus	12

4605100Pro-Modbus	13

Professional-Serie Drehstrom Zähler	14

420506Pro-S – KDK3D-06AM-41 (Wandlerzähler)	14

420506Pro-Mbus – KDK3D-06AM-42 (Wandlerzähler)	15

420506Pro-Modbus – KDK3D-06AM-43 (Wandlerzähler)	16

4205100Pro-S – KDK3D-100AM-41	17

4205100Pro-Mbus – KDK3D-100AM-42	18

420500Pro-Modbus – KDK3D-100AM-43	19

# Standard-Serie Wechselstrom Zähler

## 460545MID-R – KDK1-45AM-12

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung bis 45A. Energiemessung in Bezugsrichtung.
Verfügt über einen Rollenzählwerk. Ausgestattet mit einem S0-Impulsausgang.
Verbrauchsabhängige LED. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
 Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 160 x 63 mm (1TE)
Anzeige: mechanisches Rollenzählwerk
Stelligkeit: 6-stellig (99999,1)
Leistungsaufnahme: < 0,4W – 8VA
Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  12 mm² 
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Bestellnummer :  460545MID-R

Bezugshinweis:	KDK Dornscheidt GmbH
In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter
Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14
E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com
Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 460545MID-LCD – KDK1-45AM-13

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung bis 45A. Energiemessung in Bezugsrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Abwechselnde Anzeige von 
Wirkenergie und der Momentan-Leistung. Ausgestattet mit einem S0-Impulsausgang.
Verbrauchsabhängige LED. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 160 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Leistungsaufnahme: < 1W – 8VA
Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  12 mm² 
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Bestellnummer :  460545MID-LCD

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH
		In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter
		Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14
		E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com
		Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 460550-R – KDK1-50AN-12

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung bis 50A. Energiemessung in Bezugsrichtung.
Verfügt über einen Rollenzählwerk. Ausgestattet mit einem S0-Impulsausgang.
Verbrauchsabhängige LED. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: keine
Nennstrom (In): 5(50) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 116 x 63 mm (1TE)
Anzeige: mechanisches Rollenzählwerk
Stelligkeit: 6-stellig (99999,1)
Leistungsaufnahme: < 0,4W – 8VA
Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  12 mm² 
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Bestellnummer :  460550-R

Bezugshinweis:	KDK Dornscheidt GmbH
		In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter
		Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14
		E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com
		Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 460550-LCD – KDK1-50AN-13

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung bis 50A. Energiemessung in Bezugsrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Abwechselnde Anzeige 
von Wirkenergie und der Momentan-Leistung. Ausgestattet mit einem 
S0-Impulsausgang. Verbrauchsabhängige LED. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: keine
Nennstrom (In): 5(50) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 18 x 116 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Leistungsaufnahme: < 1W – 8VA
Arbeitstemperatur: -25° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  12 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Bestellnummer :  460550-LCD

Bezugshinweis:	KDK Dornscheidt GmbH
		In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter
		Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14
		E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com
		Internet: www.kdk-dornscheidt.de

# Standard-Serie Drehstrom Zähler

## 420580-4TE – KDK3-80AN-41

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugsrichtung. Hinterleuchtetes
Display zur einfachen Ablesung. Ausgestattet mit einer S0-Impulsschnittstelle.
Vier LED´s auf der Front zur Konntrolle des Verbrauchs. Eingangsseite von oben 
und Ausgangsseite von unten. Abwechselnde Anzeige von verbrauchter Energie und
momentaner Leistung. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: keine
Nennstrom (In): 5(80) A 
Nennspannung (Un): 3x230/400V AC
Frequenz: 50Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 76 x 100 x 65 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: <2W – 10VA
Temperaturbereich: -20° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  25 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Schnittstelle
Ausgestattet mit einer S0-Schnittstelle für eine Fernauslesung des Zählers.

Bestellnummer:	420580-4TE

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 420006-4TE – KDK3-06AN-41 (Wandlerzähler)

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Wandlermessende Ausführung. Energiemessung in Bezugsrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung. Ausgestattet mit einer 
S0-Impulsschnittstelle. Vier LED´s auf der Front zur Konntrolle des Verbrauchs.
Spannungseingänge oben, Stromeingänge unten. Abwechselnde Anzeige 
von verbrauchter Energie und momentaner Leistung. Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: keine
Nennstrom (In): 1,5(6)A 
Nennspannung (Un): 3x230/400V AC
Frequenz: 50Hz
S0-Impulsausgang: 12000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 76 x 100 x 65 mm (4TE) 
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: <2W – 10VA
Temperaturbereich: -20° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  6 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Schnittstelle
Ausgestattet mit einer S0-Schnittstelle für eine Fernauslesung des Zählers.

Bestellnummer:	420006-4TE

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 420580MID-4TE – KDK3-80AM-41

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Zugelassen für Abrechnungszwecke nach MID.
Energiemessung in Bezugsrichtung. Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung.
Ausgestattet mit einer S0-Impulsschnittstelle. Vier LED´s auf der Front zur 
Konntrolle des Verbrauchs. Eingangsseite von oben und Ausgangsseite von unten.
Abwechselnde Anzeige von verbrauchter Energie und momentaner Leistung.
Mit Rücklaufsperre.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(80)A 
Nennspannung (Un): 3x230/400V AC
Frequenz: 50Hz
S0-Impulsausgang: 1.000 Imp/kWh
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 76 x 100 x 65 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: <2W – 10VA
Temperaturbereich: -20° bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  25 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 1,5 mm²

Schnittstelle
Ausgestattet mit einer S0-Schnittstelle für eine Fernauslesung des Zählers.

Bestellnummer:	420580MID-4TE

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

# Professional-Serie Wechselstrom Zähler

## 460545Pro-S – KDK1D-45AM-11

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltaste 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Standardmäßig mit einer S0-Schnittstelle und Tarifklemmen.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 17,5 x 117,5 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  8 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
S0-Impulsausgange: Einen Ausgang für Bezug- und Lieferung
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	460545PRO-S

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 460545Pro-Mbus – KDK1D-45AM-12

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung.
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltaste 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Mbus- und einer S0-Schnittstelle.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 17,5 x 117,5 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  8 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Mbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400 (Standardeinstellung), 4800, 9600 

S0-Impulsausgang: Einen Ausgang für Bezug- und Lieferung
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	460545PRO-Mbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 460545Pro-Modbus – KDK1D-45AM-13

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltaste 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Modbus- und einer S0-Schnittstelle.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(45) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 2000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,1 kg
Maße (BxHxT): 17,5 x 117,5 x 63 mm (1TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  8 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Modbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (Standardeinstellung)

S0-Impulsausgang: Einen Ausgang für Bezug- und Lieferung
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	460545PRO-Modbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 4605100Pro-Mbus

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Mbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(100) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,2 kg
Maße (BxHxT): 35,8 x 141,5 x 63 mm (2TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  35 mm² (starre Leitung)   
                                                                 25 mm² (flexible Leitung)
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Mbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400(Standardeinstellung), 4800, 9600 

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug und Lieferung)
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über ein PC.

Bestellnummer:	4605100PRO-Mbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

4605100Pro-Modbus

Elektronischer Wechselstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Modbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(100) A 
Nennspannung (Un): 230 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,2 kg
Maße (BxHxT): 35,8 x 141,5 x 63 mm (2TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 7-stellig (99999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  35 mm² (starre Leitung)
                                                                 25 mm² (flexible Leitung)
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Modbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (Standardeinstellung)

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug und Lieferung)
Impulsrate: 0,01 Imp/kWh bis 10.000 Imp/kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über ein PC.

Bestellnummer:	4605100PRO-Modbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

# Professional-Serie Drehstrom Zähler

## 420506Pro-S – KDK3D-06AM-41 (Wandlerzähler)

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Wandlermessende Ausführung mit frei einstellbarem Wandlerverhältnis.
Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 1,5(6) A
Nennspannung (U): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 10000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 10 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	420506PRO-S

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 420506Pro-Mbus – KDK3D-06AM-42 (Wandlerzähler)

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Wandlermessende Ausführung mit frei einstellbarem Wandlerverhältnis.
Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Mbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 1,5(6) A
Nennspannung (U): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 10000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 10 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Mbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400(Standardeinstellung), 4800, 9600

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	420506PRO-Mbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 420506Pro-Modbus – KDK3D-06AM-43 (Wandlerzähler)

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Wandlermessende Ausführung mit frei einstellbarem Wandlerverhältnis.
Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Modbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 1,5(6) A
Nennspannung (U): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 10000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -25° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen 10 mm²
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Modbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (Standardeinstellung)

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer:	420506PRO-Modbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 4205100Pro-S – KDK3D-100AM-41

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(100) A 
Nennspannung (Un): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -40° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  35 mm² (starre Leitung)
		            		        25 mm² (flexible Leitung)
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer :	4205100PRO-S

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 4205100Pro-Mbus – KDK3D-100AM-42

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Mbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(100) A
Nennspannung (Un): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -40° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  35 mm² (starre Leitung)
		            		        25 mm² (flexible Leitung)
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Mbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400(Standardeinstellung), 4800, 9600

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer :	4205100PRO-Mbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de

## 420500Pro-Modbus – KDK3D-100AM-43

Elektronischer Drehstromzähler für die Montage auf DIN-Hutschiene
Direktmessende Ausführung. Energiemessung in Bezugs- und Lieferrichtung in 2 Tarifen. 
Hinterleuchtetes Display zur einfachen Ablesung von Wirk- und Blindenergie als auch
Momentan Leistungen wie Wirk-, Blind-, und Scheinleistung. Anhand der Pfeiltasten 
oder der IR-Schnittstelle ist eine einfache Auslesung und Parametrierung möglich. 
Mit einer RS485 Modbus- und je einer S0-Schnittstelle für Bezug und Lieferung.

Technische Daten
Zulassung: MID-Konformität, Eichgültigkeit von 8 Jahren
Nennstrom (In): 5(100) A
Nennspannung (Un): 3x230/400 V
Frequenz: 50 Hz
S0-Impulsausgang: 1000 Imp/kWh (frei einstellbar)
Schutzart: IP 51
Gewicht: 0,4 kg
Maße (BxHxT): 70 x 140 x 63 mm (4TE)
Anzeige: blau hinterleuchtetes LC-Display (frei einstellbar)
Stelligkeit: 8-stellig (999999,11)
Eigenverbrauch: < 2W – 10VA
Temperaturbereich: -40° bis +70°C
Max. Leiterquerschnitt: Hauptklemmen  35 mm² (starre Leitung)
		            		        25 mm² (flexible Leitung)
Max. Leiterquerschnitt: Zusatzklemmen 2,5 mm²

Kommunikation
RS485 Modbus-Schnittstelle:
Frei programmierbar zwischen: 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (Standardeinstellung)

S0-Impulsausgänge: 2 Stück (je eine für Bezug- und Lieferrichtung)
Impulsrate: 0,01 Imp/ kWh bis 10.000 Imp/ kWh frei Programmierbar

Infrarot Kommunikationsschnittstelle
Infrarot Wellenlänge: 900 - 1000nm
Kommunikationsabstand: direkt

Protokoll
IEC62056-21:2002 (IEC1107)
Optional mit Programmier-Adapter und Tastkopfhalterung für Infrarot Schnittstelle inkl. 
Software zum Programmieren und Auslesen des Zählers über einen PC.

Bestellnummer :	4205100PRO-Modbus

Bezugshinweis: 	KDK Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 ● 53639 Königswinter

Tel.: 02244 / 919944-0 ● Fax: 02244 / 91994-14

E-Mail: info@kdk-dornscheidt.com

Internet: www.kdk-dornscheidt.de